ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец 1

_______________________________________________________________

[наименование на Участника]

Заявление за участие в процедура на договаряне с обявление

ДО: ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

ОТ: (наименование на Кандидата) ………….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№  …................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...…………………….……

IBAN: ………………………………………………. BIC .:………………………………………………………

Банка: ………………………………………. Лице за контакт: ………………...…………………………….

тел.: ………/………………….,  факс: ………/………………….,  E-mail: …………………………….……

Адрес за кореспонденция: гр…  …………………… ул.  ……………………………….   №...................

Представлявано от:………………………………………………………, ЕГН………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на измервателни трансформатори по следните обособени позиции:

Доставка на напреженови измервателни трансформатори СрН:

Обособена позиция № 1:  Напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV . Първична намотка на линейно напрежение U= 10 kV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U=  100 V - клас на точност 0,5/3Р,

Обособена позиция № 2:  Напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V- клас на точност 0,5/3Р

Обособена позиция № 3:  Напреженов трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV  с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,2/0,2/3Р

Обособена позиция № 4: Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV .   Първична намотка на линейно напрежение U= 20 кV, с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U=100 V - клас на точност 0,5/3Р.

Обособена позиция № 5: Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV , с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100 /√3 V - клас на точност 0,5/3Р.

Обособена позиция № 6: Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U=  20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,5/0,5/3Р.

Обособена позиция № 7: Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,2/0,2/3Р.

Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV:

Обособена позиция № 8:  С номинален първичен ток:

5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 А.

Две вторични намотки с клас на точност 0,2/5Р.

Обособена позиция № 9:  С номинален първичен ток:

15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 А.

Три вторични намотки с клас на точност 0,2/0,2/5Р.

Обособена позиция № 10: С номинален първичен ток:

75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000А.

Три вторични намотки с клас на точност 0,2S/0,2S/5Р.

Обособена позиция № 11: Доставка на токови измервателни трансформатори НН:

С номинален първичен ток:

100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500 А.

Клас на точност 0,5

/позициите, за които се кандидатства се маркират със знак Х/

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящото заявление, прилагаме документи, както следва:

1. Списък на документи и информацията, съдържащи се в заявлението.

2. Представяне на Кандидата - Образец № 2 ведно с посочените в него документи като неразделна част от същото.

3. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител – Образец № 3 (декларацията се представя в случай, че участват подизпълнители).

4. Декларация по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП  -  Образец № 4.

5. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП -  Образец № 6.

6. Доказателствата за технически възможности и квалификация, съгласно чл.51 ал.1, т.1 от ЗОП, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка - Образец № 5

7. Сертификат по ISO 9001:2008 на производителя на стоката, предмет на настоящата процедура.

8. Гаранция/и за участие в процедурата.

9.Документ от производителя за официално представителство на кандидата на територията на Република България, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език);

10. Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в настоящата поръчка количества изделия за нуждите на “ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, с превод на български език (в случай, че е на друг език).

11.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител Образец № 7 - оригинал.

Дата: .............................2015год.				      …………………………………..

(подпис и печат)

Град: ………………………………

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

Образец 2

| ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| в процедура на договаряне с обявление с предмет " Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД" |  |  |
| Административни сведения |  |  |
| Наименование на участника:………………………………………………………………………………………. |  |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………………………………………………………………………………... |  |  |
| (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |  |
| Седалище:…………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| - пощенски код, населено място:………………………………………………………………………………….. |  |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |
| Адрес за кореспонденция:………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| - пощенски код, населено място:………………………………………………………………………………….. |  |  |
| - ул./бул. №, блок №, вход, етаж:………………………………………………………………………………….. |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| E-mail адрес: |  |  |

(в случай че кандидатът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи кандидата по учредителен акт:……………………………………………………….

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| --- | --- |
| ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес |  |
| ……………………………………………………………………………………………….. |  |
| Кандидатът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: | 1. ............................................................... |
|  | 2. ............................................................... |
| Данни за банковата сметка: …………………………………………………………….. |  |
| Обслужваща банка:............................................................................................................................ |  |
| IBAN............................................................................................................................. |  |
| BIC............................................................................................................................... |  |
| Титуляр на сметката:.............................................................................................................................................................................................................. |  |

УВАЖАЕМИГОСПОЖО/ГОСПОДИН ...................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "..................................", като подаваме заявление при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

1. ............................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1(б. „е” от т.1 не е приложима в случая) и ал. 2 (т. 2 и т. 6 не са приложими в случая) от ЗОП, подписана от лицата, които представляват кандидата съгласно документите за регистрация - Образец №………;

| Дата | ............................/ ............................/ .............................................................................................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ........................................................................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | ........................................................................................................................................... |

_____________________

Документът се подписва от законния представител на Кандидата или от надлежно упълномощено лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата/ите........................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................................

(длъжност)

на ............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет " Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД "

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 9 и 10 са:

1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 9 и 10 са:

1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Дата | ............................/ ............................/ .............................................................................................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .................................................................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат) | .................................................................................................................................... |

_____________________

Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния кандидат според документите му за регистрация.

Образец 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ...................................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност

............................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................................

(длъжност)

на ............................................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):

............................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..........................................................................................................................................................................................

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД "

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

......................................................................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени

от подизпълнителя)

....................................................................................................................................................................................................

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в заявлението на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

| Дата | ............................/ ............................/ .................................................................................. |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................................................................... |

*Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.

Образец 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ...........................................................................................................................................................................

(длъжност)

на ............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет ". Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД."

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ..................................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ..................................................................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ..................................................................................................................................... |

*Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Образец 5

СПИСЪК

по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Подписаният/ата ...........................................................................................................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ............................................................................................................................................................................

(длъжност)

на ............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ". Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД ", заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва се вярното с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:

| № | Предмет на изпълнената доставка/услуга и кратко описание | Стойност/цена (без ДДС) на изпълнената доставка | Крайна дата на изпълнение на доставката | Получател на доставката |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:

1. ............................................................................................................................................................................

2.

| Дата | ............................/ ............................/ .................................................................................. |
| --- | --- |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................................................................... |

*Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.

Образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

във вр. чл. 56 ал. 1.т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договор

Долуподписаният/-ната/ …............................................................................................................................

В качеството си на…………..….……………………….…………………….….…………………………..……

на “.....................................................................(участник)...................................................……………….”,

със седалище и адрес на управление………..……………………………………………….………..………,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК …..……………….……………..,

и във връзка с избор на изпълнител при провеждане процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД”

1. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички условия на утвърдения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.

2. В случай, че ………………….. бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................2015 год.	 			Декларатор:  ……………………………………..

Град: ………………………………								(подпис)

Име и подпис на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Образец 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител

Долуподписаният/ата……………(трите имена)…………………………..…………..…...............…...............

номер на документ за самоличност/ако е приложимо/   ……………...…………................……….…….....

гражданин на …………………(държава)………………………..……………………..................................................

адрес. ……………………………… …………….……………………………......................................................

в качеството си на …………………………………….(длъжност)……………........................................................

на ……………………………………………………………………………………...............………..….........

(наименованието на участника/подизпълнителя)

# във връзка с участието в обществена поръчка с предмет: „ Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………....

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението**** на чл. 4, т.  ….. от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: …………………..		                               ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис (и печат в случай, че има такъв))

* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, както и от подизпълнителите /ако има такива/.

** Невярното се зачертава.

*** Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

**** Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици са:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Образец 8

_______________________________________________________________

[наименование на Участника]

ДО: ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….……………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№  ….....................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: …………………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….……

Представлявано от:………………………………………………………, ЕГН………………………………

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД”.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни от датата, определена за предаване на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с офертата.

Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

- Приложение 1 - Техническа оферта - Образец № 9;

- Приложение 2 - Ценова оферта - Образец №10;

Дата: .............................2015 год.	 			                           …………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

Образец 9

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: „Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД”

ОТ: (наименование на участника) ………….……………………….…………………………….…..………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№  …....................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….…...…...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...……………………….……

Представлявано от:………………………………………………………, ЕГН………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с всички изисквания от документацията;

- Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови,  отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

- Срок на доставка – …….…(...........…) работни дни, считано от датата на от получаване на писмена поръчка, (не повече от пет) работни дни;

- Срок за замяна на дефектни или некачествени …….: до .............. /...................../работни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Срок на гаранция;

6.Прилагаме:

- Технически данни и характеристики – по Образец № 9.1 и 9.2

- - Изпълнителят трябва да представи, в своето предложение необходимата техническа документация на български език в съответствие с настоящата техническа спецификация.

- Технически характеристики на предлаганото изделие включително проектен експлоатационен срок;

- Удостоверение за одобрен тип от „Българския институт по метрология”;

- Протоколи от типови изпитания проведени от акредитирани  лаборатории;

- Декларация за съответствие с техническата спецификация;

- Сертификати за произход, съответствие и качество на вложените материали;

- Инструкция за транспорт, съхранение, монтаж и експлоатация на български език включително монтажни чертежи;

- Описание на предлаганите изделия и чертежи на съответните;

- Гаранционна карта с условия и срок на гаранцията на изделието;

- Мостри на предлаганите изделия окомплектовани с документацията по т.7 от Техническите спецификации (при поискване).

- Срок на гаранция на изделията.

- Срок на доставка;

Важно: Всеки участник следва да направи своето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката за съответната/ните обособена/и позиция/и, за която/които участва, като приложи всяко едно от изисканите по-горе приложения.

Важно: В случай,че участникът участва с повече от един производител, то той следва да посочи ясно и точно кой производител каква част от предмета на поръчката ще изпълнява.

Дата: .............................2015 год.	 			                           …………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Образец 9.1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

за доставка на измервателни трансформатори

| Общи данни и характеристики на стоките, които се предлагат от Кандидата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание, съгласно техническата спецификация на Възложителя | Мярка | Тип | Описание на типа и характеристиките | Стандарт | Производител | Страна на произход | Поз. по приложен каталог | Забележка |
| Доставка на напреженови измервателни трансформатори СрН: І обособена позиция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV . Първична намотка на линейно напрежение U= 10 kV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100 V - клас на точност 0,5/3Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ обособена позиция: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V- клас на точност 0,5/3Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ Обособена позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,2/0,2/3Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV Обособена позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV . Първична намотка на линейно напрежение U= 20 кV, с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U=100 V - клас на точност 0,5/3Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Обособена позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV , с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100 /√3 V - клас на точност 0,5/3Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІ Обособена позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,5/0,5/3Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VІІ Обособена позиция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,2/0,2/3Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН:: VІІІ. Обособена позиция: С номинален първичен ток: 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 А. Две вторични намотки с клас на точност 0,2/5Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ipn//Isn/Isn = 5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ipn//Isn/Isn = 10/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ipn//Isn/Isn = 15/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ipn//Isn/Isn = 20/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ipn//Isn/Isn = 30/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ipn//Isn/Isn = 50/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ipn//Isn/Isn = 75/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ipn//Isn/Isn = 100/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ipn//Isn/Isn = 150/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ipn//Isn/Isn = 200/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ipn//Isn/Isn = 300/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ipn//Isn/Isn = 600/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ipn//Isn/Isn = 800/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ipn//Isn/Isn = 1000/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ipn//Isn/Isn = 1250/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ipn//Isn/Isn = 1500/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ipn//Isn/Isn = 2000/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ipn//Isn/Isn = 2500/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІХ. Обособена позиция: С номинален първичен ток: 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 А. Три вторични намотки с клас на точност 0,2/0,2/5Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 15/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 20/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 30/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 50/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 75/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 100/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 150/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 200/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 300/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 600/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 800/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1000/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1250/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1600/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 2000/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 2500/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Обособена позиция: С номинален първичен ток: 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000А. Три вторични намотки с клас на точност 0,2S/0,2S/5Р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 75/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 100/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 150/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 200/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 300/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 600/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 800/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1000/5/5/5 A, Un = 20 kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доставка на токови измервателни трансформатори НН: 11. Обособена позиция : С номинален първичен ток: 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500 А. Клас на точност 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТТ НН проходен 100/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТТ НН проходен 150/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТТ НН проходен 200/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТТ НН проходен 300/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТТ НН проходен 400/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТТ НН проходен 600/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТТ НН проходен 1000/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТТ НН проходен 1500/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата: .............................2015  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………						(подпис и печат)

Образец 9.2

Данни за токови трансформатори СрН

| № | Характеристики | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производител | - |  |  |
| 2 | Място на производство (държава) | - |  |  |
| 3 | Тип- означение | - |  |  |
| 4 | Основен стандарт | - | БДС ЕN60044-1 |  |
| І | Условия на работа |  |  |  |
| 1 | Област на приложение |  | Закрит монтаж |  |
| 2 | Температура на околната среда | °С | от -5 до +40 |  |
| 3 | Относителна влажност | % | 90 при 20 °С |  |
| 4 | Надморска височина | m | до 1000 |  |
| ІІ | Технически характеристики |  |  |  |
| 1 | Тип на изолацията | - |  |  |
| 2 | Номинално работно напрежение | kV | 20 |  |
| 3 | Най-високо работно напрежение | kV | 24 |  |
| 4 | Номинална честота | Hz | 50 |  |

| 5 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка | kVeff | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка | kVeff | 3 |  |
| 7 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка: – изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax | 125 |  |
| 8 | Номинален първичен ток | А | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 |  |
| 9 | Номинален вторичен ток | А | 5 |  |
| 10 | Обявена изходяща мощност при клас на точност на измервателна намотка - 0.2 | VA | 10 |  |

| 11 | Обявена изходяща мощност при клас на точност на измервателна намотка - 0.2 | VA | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Обявена изходяща мощност при клас на точност на защитна намотка - 5Р | VA | 30 |  |
| 13 | Номинален коефициент на безопасност Fs | - | 5 |  |
| 14 | Максимален продължителен ток от In | А | 1.2 In |  |
| 15.1 | Ток на термична устойчивост Ith, Ip до 50А | kA | ≥ 5 |  |
| 15.2 | Ток на термична устойчивост Ith, Ip от 75 А до 200А | kA | ≥ 10 |  |
| 15.3 | Ток на термична устойчивост Ith Ip ≥ 300А | kA | ≥ 25 |  |
| 16 | Ток на динамична устойчивост Idyn | kA | 2.5 Ith |  |
| ІІІ | Обозначение |  |  |  |
| 1 | Табелка | - | да |  |
| 2 | Маркировка | - | да |  |
| 3 | Обозначение за собственост | - | да |  |
| ІV | Габаритни размери |  |  |  |
| 1 | Височина | mm |  |  |
| 2 | Дължина | mm |  |  |
| 3 | Широчина | mm |  |  |
| V | Маса | kg |  |  |
| VІ | Гаранционен период | месеци |  |  |
| VІІ | Транспортна опаковка |  |  |  |

Дата: .............................2015  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………						(подпис и печат)

Данни за напреженови трансформатори

| № | Характеристики |  | Мярка | Изискване | Предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Производител |  |  |  |  |
| 2 | Място на производство (държава) |  |  |  |  |
| 3 | Типово означение |  |  |  |  |
| 4 | Основен стандарт |  |  | БДС EN60044-2 |  |
| І | Условия на работа |  |  |  |  |
| 1 | Област на приложение |  |  | Закрит монтаж |  |
| 2 | Температура на околната среда | °С |  | от -5 до +40 |  |
| 3 | Относителна влажност | % |  | 90 при 20°С |  |
| 4 | Надморска височина | m |  | до 1000 |  |
| ІІ | Технически характеристики |  |  |  |  |
| 1 | Тип на изолацията |  |  |  |  |
| 2 | Най-високо работно напрежение | kV |  | 12 или 24 |  |
| 3 | Номинална честота | Hz |  | 50 |  |
| 4 | Номинално първично напрежение | kV |  | 10 или 10/√3 |  |
| 5 | Номинално първично напрежение | kV |  | 20 или 20/√3 |  |
| 6 | Номинално вторично напрежение | V |  | 100 или 100/√3 |  |
| 7 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 10kV | kVeff |  | 28 |  |
| 8 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 20kV | kVeff |  | 50 |  |
| 9 | Едноминутно изпитателно напрежение на изолацията на вторичната намотка | kVeff |  | 3 |  |
| 10 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка Un = 10kV: – изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax |  | 75 |  |
| 11 | Импулсно изпитателно напрежение на изолацията на първичната намотка с Un = 20kV: – изпитвателен импулс 1,2/50μs | kVmax |  | 125 |  |
| 12 | Обявена изходяща мощност при клас на точност на измервателна намотка - 0,2 | VA |  | 15 |  |
| 13 | Обявена изходяща мощност при клас на точност на измервателна намотка - 0,5 | VA |  | 15 |  |
| 14 | Обявена изходяща мощност при клас на точност на защитна намотка - 3Р |  |  | 30 |  |
| 15 | Обявен коефициент на напрежение и обявено време на прилагане |  |  |  |  |
| ІІІ | Обозначение |  |  |  |  |
| 1 | Табелка |  |  | да |  |
| 2 | Маркировка |  |  | да |  |
| 3 | Обозначение за собственост |  |  | да |  |
| ІV | Габаритни размери |  |  |  |  |
| 1 | Височина | mm |  |  |  |
| 2 | Дължина | mm |  |  |  |
| 3 | Широчина | mm |  |  |  |
| V | Маса | kg |  |  |  |
| VІ | Гаранционен период | месеци |  |  |  |
| VІІ | Проектен експлоатационен срок | години |  |  |  |
| VІІІ | Транспортна опаковка |  |  |  |  |

Дата: .............................2015  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………					(подпис и печат)

Данни за токови трансформатори НН

| № | Характеристики | Мярка | Изискване | Предложе-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фирма-производител |  |  |  |
|  | Място на производство (държава) |  |  |  |
|  | Тип - означение |  |  |  |
|  | Основен стандарт |  | IEC 60044-1 |  |
| I | Общи условия на експлоатация |  |  |  |
|  | Предназначени за работа |  | в ГТТ и в табла за монтаж на открито |  |
|  | Температура на околната среда | С˚ | -25 ÷ +40 |  |
|  | Надморска височина | m | до 1000 |  |
|  | Относителна влажност | % | ≥ 90 |  |
| II | Технически характеристики |  |  |  |
|  | Тип конструктивно изпълнение |  | Проходни (без първична намотка) |  |
|  | Максимално работно напрежение | kV | 0.72 |  |
|  | Номинална честота | Hz | 50 |  |
|  | Номинален първичен ток | А | 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500 |  |
|  | Номинална вторичен ток | A | 5 |  |
|  | Максимален продължителен ток | % | 120% I ном |  |
|  | Ток на термична устойчивост I th |  | 60 I ном |  |
|  | Ток на динамична устойчивост I dyn |  | 2.5 I th |  |
|  | Номинален коефициент на безопасност Fs |  | 5 |  |
|  | Обявената изходна мощност и съответният клас на точност |  | 5/0.5 |  |
|  | Издържано едноминутно изпитателно напрежение промишлена честота на изолацията на вторичната намотка | kVef | 3 |  |
|  | Възможност за фиксиране на проводник спрямо ТТ |  |  |  |
|  | Габаритни размери : - височина - дължина - широчина | mm |  |  |
|  | За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 150, 200, 300А Или за монтаж към изолиран кабел с еквивалентно допустимо токово натоварване Вкл. ТТ 100/5 | mm/ mm Ø | 30/4 |  |
|  | За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 400, 600А Или за монтаж към изолиран кабел с еквивалентно допустимо токово натоварване | mm/ mm Ø | 50/5 |  |
|  | За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 1000А | mm/ mm | 80/6 |  |
|  | За монтаж към шини с размери за първичен номинален ток: 1500А | mm/ mm | 100/8 |  |
|  | Табелка |  |  |  |
|  | Маркировка |  |  |  |
|  | Означения за собственост и идентификация на ИТ |  |  |  |
|  | Проектен срок на експлоатация | години |  |  |
|  | Гаранционен срок | месеци |  |  |
|  | Транспортна опаковка |  |  |  |

Дата: .............................2015  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………					(подпис и печат)

Образец 10

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на измервателни трансформатори по обособени позиции за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД”

ОТ: (наименование на участника) ……….……………………….…………………………….…………

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….……...

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………….……

Представлявано от:……………………………………………………, ЕГН…...…………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени на видовете стоки за съответните обособени позиции:

1. Обособена позиция: Доставка на напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV . Първична намотка на линейно напрежение U= 10 kV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U=  100 V - клас на точност 0,5/3Р,

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV . Първична намотка на линейно напрежение U= 10 kV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100 V - клас на точност 0,5/3Р, | брой | 30 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

2. Обособена позиция: Доставка на напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V- клас на точност 0,5/3Р

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов измервателен трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V- клас на точност 0,5/3Р | брой | 63 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

3. Обособена позиция: Доставка на напреженов трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV  с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V . - клас на точност 0,2/0,2/3Р

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 10 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 10 / √3 кV с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V . - клас на точност 0,2/0,2/3Р | брой | 12 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

4. Обособена позиция: Доставка на напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV .   Първична намотка на линейно напрежение U= 20 кV, с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U=100 V - клас на точност 0,5/3Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV . Първична намотка на линейно напрежение U= 20 кV, с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U=100 V - клас на точност 0,5/3Р. | брой | 370 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

5. Обособена позиция: Доствака на напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV , с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100 /√3 V - клас на точност 0,5/3Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV , с две вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100 /√3 V - клас на точност 0,5/3Р. | брой | 730 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

6. Обособена позиция: Доставка на напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U=  20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,5/0,5/3Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,5/0,5/3Р. | брой | 203 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

7. Обособена позиция: Доставка на напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,2/0,2/3Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напреженов трансформатор за мрежа Un= 20 kV. Първична намотка на фазно напрежение U= 20/√3 кV - с три вторични намотки с номинално вторично напрежение U= 100/ √3 V - клас на точност 0,2/0,2/3Р. | брой | 18 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Доставка на токови измервателни трансформатори 20 kV СрН::

8. Обособена позиция: С номинален първичен ток:

5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 А.

Две вторични намотки с клас на точност 0,2/5Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ipn//Isn/Isn = 5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 442 |  |  |
| 2 | Ipn//Isn/Isn = 10/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 253 |  |  |
| 3 | Ipn//Isn/Isn = 15/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 325 |  |  |
| 4 | Ipn//Isn/Isn = 20/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 250 |  |  |
| 5 | Ipn//Isn/Isn = 30/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 175 |  |  |
| 6 | Ipn//Isn/Isn = 50/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 220 |  |  |
| 7 | Ipn//Isn/Isn = 75/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 142 |  |  |
| 8 | Ipn//Isn/Isn = 100/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 187 |  |  |
| 9 | Ipn//Isn/Isn = 150/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 175 |  |  |
| 10 | Ipn//Isn/Isn = 200/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 83 |  |  |
| 11 | Ipn//Isn/Isn = 300/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 105 |  |  |
| 12 | Ipn//Isn/Isn = 600/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 13 | Ipn//Isn/Isn = 800/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 14 | Ipn//Isn/Isn = 1000/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 15 | Ipn//Isn/Isn = 1250/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 16 | Ipn//Isn/Isn = 1500/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 17 | Ipn//Isn/Isn = 2000/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 18 | Ipn//Isn/Isn = 2500/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

9. Обособена позиция: С номинален първичен ток:

15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 А.

Три вторични намотки с клас на точност 0,2/0,2/5Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 15/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 2 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 20/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 3 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 30/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 4 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 50/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 5 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 75/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 42 |  |  |
| 6 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 100/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 7 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 150/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 8 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 200/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 9 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 300/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 10 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 600/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 11 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 800/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 12 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1000/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 13 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1250/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 14 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1500/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 15 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 2000/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| 16 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 2500/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 51 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

10. Обособена позиция: С номинален първичен ток:

75, 100, 150, 200, 300, 600, 800, 1000А.

Три вторични намотки с клас на точност 0,2S/0,2S/5Р.

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 75/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 18 |  |  |
| 2 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 100/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 18 |  |  |
| 3 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 150/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 18 |  |  |
| 4 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 200/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 18 |  |  |
| 5 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 300/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 18 |  |  |
| 6 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 600/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 9 |  |  |
| 7 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 800/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 9 |  |  |
| 8 | Ipn//Isn/Isn/Isn = 1000/5/5/5 A, Un = 20 kV | брой | 9 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Доставка на токови измервателни трансформатори НН:

11. Обособена позиция : С номинален първичен ток:

100, 150, 200, 300, 400, 600, 1000, 1500 А.

Клас на точност 0,5

| № | Вид | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена, лв.,без ДДС | Обща стойност, лв., без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТТ НН проходен 100/5 | брой | 350 |  |  |
| 2 | ТТ НН проходен 150/5 | брой | 2000 |  |  |
| 3 | ТТ НН проходен 200/5 | брой | 1000 |  |  |
| 4 | ТТ НН проходен 300/5 | брой | 2000 |  |  |
| 5 | ТТ НН проходен 400/5 | брой | 1500 |  |  |
| 6 | ТТ НН проходен 600/5 | брой | 2500 |  |  |
| 7 | ТТ НН проходен 1000/5 | брой | 1500 |  |  |
| 8 | ТТ НН проходен 1500/5 | брой | 500 |  |  |
| Обща стойност: |  |  |  |  |  |

Забележка: Възложителят няма ангажимент/задължение да заявява посочените количества, като доставките ще се извършват по поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, и  до изчерпване на стойността на договора. Местата (адресите) за доставка,точните видове изделия и количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна поръчка за доставка.

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, валидна ще бъде единичната цена на предложението.

##### ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни (не по-малко от 30) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

III. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

90 календарни дни от датата на представяне на офертата.

Приложения:

Дата: .............................2015  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Забележка: Ценовата оферта се представя в два екземпляра - на хартиен и на електронен носител (CD/DVD или USB flash) – формат Microsoft Office Excel

Име и подпис(и печат) на представляващия участника (ако е различен от представляващия по регистрация – в общите документи се поставя нотариално заверено пълномощно, подписано от представляващия по регистрация).

Проект на договор

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№..................../.................20…….г.

Днес, ............................... г., в гр./с. .................... на основание чл. ................ ЗОП между:

(наименование на възложителя).................................................................................................... със седалище:……..................................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ........................, представлявано от ............................................................

(законен представител - име и длъжност)

или ...........................................................................................................................................

(упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)

наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна, и

(наименование на изпълнителя).................................................................................................... със седалище:……..................................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ: ........................, представлявано от ............................................................

(законен представител - име и длъжност; ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)

определен за изпълнител след проведена процедура на договаряне с обявление №

....................................................................................................................................................

(уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)

наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет: „…………………………………………………………………………………………….“

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ............................................................................. в съответствие с Техническата спецификация – Приложение №….. от настоящия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия наричана по долу за краткост „СТОКАТА“.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1. Настоящият договор определя условията, които ще се прилагат за всяка конкретна конкретна доставка на СТОКАТА за времето на действие на същия.

2.2. При всяка отделна поръчка за доставка, страните могат да допълват съдържанието й само доколкото това не противоречи на настоящия договор.

2.3(1)  Уговорените в този Договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

2.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или по куриер;

2.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на ВЪЗЛОЖГИТЕЛЯ подписано потвърждение на поръчката, в срок не по - дълъг от 7 (седем) дни от датата на изпращането й.

2.3.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не потвърди изрично поръчката в срока по т.2.3.2., поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от датата на получаването й от Изпълнителя.

2.3.4. Образецът на поръчката и на потвърждението на поръчката се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата прогнозна стойност на договора е …………………….. (…………………) лв. без ДДС, която стойност служи за определяне на гаранцията за изпълнение и не ангажира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с точното й спазване.

3.2. Единичните договорени цени са съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение №2 към настоящия договор.

3.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от ......... дни, считано от датата на подписване на двустранно подписан приемо-предавателен протокол без забележки от страните и предоставена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във фактурата се посочва номера на конкретната поръчка и SAP номера на договора, генериран при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.4. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор.

3.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ......................................

IBAN: ...................................

БАНКА: ...............................

3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в банковата сметка по т. 3.5. в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 10.3.

IV. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4.1. (1) Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

(2) В случай, че някоя от страните не уведоми другата страна с писмено, едномесечно предизвестие преди изтичане на съответния период (от 12 месеца), договорът се счита за автоматично продължен.

4.2. Мястото на изпълнение на поръчката е до склад на Възложителя, посочен във всяка конкретна поръчка за доставка.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответната доставка, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

5.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 11.1 от настоящия договор.

5.4. Да прави рекламации при установяване на доставка на некачествена СТОКА, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не поръча всички видове от измервателните трансформатори посочени в Техническата спецификация – Приложение №1 от настоящия договор.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

6.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

7.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

7.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:

8.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в техническата му оферта, която е неразделна част от настоящия договор.

8.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при и по повод изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключване на договор. При условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не сключи или не представи договор за подизпълнение на дейността, предидена за изпълняване от подизпълнителите в посочените срокове, договорът няма да започне да се изпълнява.

8.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по видове количества и до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкретната поръчка.

(2)  Цените са DDP (delivereddutypaid) съгласно INCOTERMS 2010.

8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на (...................................) лева, представляващи 2 (два) %  от неговата обща стойност, без ДДС.

9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 (десет) дни.

9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

9.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 9.1 в срок от 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

9.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния компетентен орган. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

10.1. Приемането на извършената доставка се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

10.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 10.1 на двустранен приемо-предавателен  протокол.

10.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

VІІI. НЕУСТОЙКИ

11.1.При неспазване на уговорения срок на доставка по настоящия  договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на  0,5 (нула цяло и пет) % за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на конкретната поръчка.

11.2. При неспазване на останалите задължения по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 (нула цяло и пет)  % върху стойността на договора, но не повече от 20 % от стойността на същия

11.3. (1) Неустойката за неспазване на  уговорения срок на доставка по т. 11.1 се удържа от фактурата по конкретната поръчка със забавена доставка.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия договор от правото й да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

12.1. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «ЕНЕРГО-ПРО», техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в тригодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на 1 % от прогнозната стойност на Договoра, възлизаща на ...... лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото й да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

X. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

13.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

13.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 дни от настъпването на настъпилите от това вреди.

13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Настоящият договор се прекратява:

14.1.1. С изтичане на срока по т. 4.1;

14.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

14.1.3. С едностранно едномесечно предизвестие от всяка от страните.

14.1.4. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

14.1.5. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

14.1.6. С окончателното му изпълнение;

14.1.7. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

14.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 (пет) работни дни;

14.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатирани недостатъци;

14.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

14.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

14.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

14.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

14.4. В случай, че настоящия договор е сключен при условията на допуснато предварително изпълнение на договора от КЗК при образувана преписка по обжалване на решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител по настоящия договор и при последваща отмяна на решението за избор на изпълнител, настоящият договор се прекратява без да се дължат неустойки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същият дължи единствено реалното изпълнение по договора до момента на прекратяване на договора.

ХІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

16. (1) Всички съобщения, предизвестия, поръчки и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Адресите на страните са:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………………………………;

Адрес: ……………………………………..

Телефон за заявки:……………………….

Факс за заявки:…………………………….

Електронен адрес за заявки: …………………………

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………….;

Адрес: ……………………………………..

Телефон за заявки:……………………….

Факс за заявки:…………………………….

Електронен адрес за заявки: …………………………

17. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес (факс, електронна поща) другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

18. С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО, публикувани на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.energo-pro-grid.bg.

19. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

20. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на настоящия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

21. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от настоящия договор. При непостигане на съгласие всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник.

22. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага действащото законодателство

23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.

2. Ценово предложение след постигнати договорености - приложение № 2 към настоящия договор.

3. Техническа оферта - приложение № 3 към настоящия договор.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД				……………………………………

(име, подпис, печат) 					(име, подпис, печат)

1.....................................				1.....................................

2.....................................