ОБРАЗЦИ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Образец № 1

Заявление за участие в процедура на договаряне с ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ДО: Електроразпределение Север АД

ОТ:(наименование на кандидата) ………….……………………….………………………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул………………………….№  …......,тел.:………/………………….,факс:……/……………….,E-mail:…...………….……...

вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...…………

IBAN:……………………………………………….

BIC .:………………………………………………………

Банка:……………………………………….Лице за контакт: ………………...……………….

тел.:………/…………………., факс:………/………………….,E-mail: ………………………

Адрес за кореспонденция: гр…  …………………… ул.  ……………………………….   №...................

Представлявано от:………………………………………………………, ЕГН………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на Електроразпределение Север АД“.

Декларираме, че сме запознати с документацията, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Като неразделна част от настоящото заявление, прилагаме документи, както следва:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),  приложен на подходящ оптичен носител към пакета с документи за участие в процедурата (CD или DVD или др. – посочва се това, което се отнася за конкретния кандидат).

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай, че е приложимо).

3. Копие от документ за създаване на обединението (когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице).

4. Пълномощно – (в случай, че е приложимо).

5. Опис на представените документи.

Дата: .............................2018 год.				      …………………………………..

(подпис и печат)

Град: ………………………………

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата съгласно документа за регистрация, респективно удостоверението за актуално състояние (документа за самоличност – за физическите лица). Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

Образец № 2

ДО: Електроразпределение Север АД

ОТ: (наименование на кандидата) ………….……………………….……………………………

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№  …................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...

вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...…………………….……

Представлявано от:………………………………………………………,

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на Електроразпределение Север АД“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на Електроразпределение Север АД“.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

Приемаме, в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи:

- Образец 3 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Образец 4 - Ценово предложение;

- Опис на прилаганите документи.

Дата: .............................2018 год.	 			                           …………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

С предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на Електроразпределение Север АД.

ОТ: ………………………………………………………………………………………………….

(наименование на кандидата)

Седалище и адрес на управление : гр ……………., ул……………………………….№

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: ………………………….……...

вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: …...…………………….……

Представлявано от:………………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;

- Декларираме, че …………………….., които ще доставяме по време на изпълнение на поръчката, ако бъдем избрани за изпълнител, са оригинални и фабрично нови, отговарящи на всички нормативи и стандарти за качество в Република България;

- Предлагаме срок на доставка – …….…(...........…) календарни дни (не повече от 180 дни), считано от датата на получаване на писмена поръчка;

- Предлагаме срок за замяна на дефектни или некачествени автомобили, уреди или компоненти от оборудването на специализираните автомобили, от ……. до .............. /...................../ (не повече от 30 дни) календарни дни след уведомяване от страна на Възложителя;

- Предлагаме срок на гаранция както следва:

- на автомобила: …………………… месеца или пробег ……………….. км. от датата на доставка.

- на оборудването: ……………….. месеца  от датата на доставка.

6. Декларираме, че приемаме всички клаузи на приложения проект на договор, при посочените условия и в указаните срокове.

7. Декларираме, че в случай, че …………………….. бъде определено за изпълнител се задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.

8. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 3 /три/ месеца считано от крайния срок за получаване на офертите.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на кандидата;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя, придружено от

- Приложение №3.1

- В случаите когато кандидатът не е производител на  специализираното оборудване, той трябва да представи	документ от производителя за официално представителство на кандидата, включващ описание на съответните правомощия с превод на български език (в случай, че е на друг език) - копие;

- Сертификат за първоначално калибриране на специализираното оборудване от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 (или еквивалентно);

- Пълна техническа информация за предложения автомобил с описание на нивото на оборудването му на български език;

- Пълна техническа информация за монтираното специализирано оборудване на български език;

- Ръководство за работа със специализираното оборудване на български език в пълен обем;

- Ръководство за работа със софтуера на специализираното оборудването и инструкции за начина на обработка на данни и характеристики, на български език в пълен обем;

- Указания за правилна експлоатация и поддръжка на специализираното оборудване на български език в пълен обем;

- Софтуер на специализираното оборудване, предоставен на електронен носител;

- Протоколи за резултатите от проведени изпитания на специализираното оборудване и автомобила;

- Други технически документи и инструкции, които са необходими.

9. Декларираме, че при изготвяна на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Дата: .............................2018 год.	 			                           …………………………………..

Град: ………………………………							(подпис и печат)

Име и подпис(и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Приложение № 3.1

| № | Технически данни | Минимални технически изисквания | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОФЕРИРАЩИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ |  |  |  |
| Общи изисквания и технически данни за специализирания автомобил |  |  |  |
| 1 | Марка и модел на автомобила | Да се посочи от кандидата |  |
|  | (цвят бял) |  |  |
| 2 | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 3 | Тип / категория | Фургон / N1 |  |
| 4 | Гаранционен срок на автомобила | минимум 36 месеца/150 000 км |  |
| Купе и товаров отсек |  |  |  |
| 4. | Фургон - врати | Една странична врата, задна врата с две „крила”, работен отвор в задна дясна врата за изтегляне на работните кабели при затворена задна врата съгласно стандарт за безопасност БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно |  |
| 5. | Фургон - остъкляване | Тонирани странични стъкла на фургона и задната врата |  |
| 6. | Фургон - работен отсек | Разделен с предпазна стена от кабината работен отсек с 2 работни места |  |
| 7. | Фургон - вентилация, отопление и охлаждане | Автономен отоплител за темпериране на апаратурата и климатична система |  |
| 8. | Фургон - под | Изолационно гумено покритие, поставено върху подова настилка от изолационен материал съгласно БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно |  |
| 9. | Наклон на изкачване, в градуси | Да се посочи от кандидата |  |
| 10. | Максимален ъгъл при страничен наклон, в градуси | Да се посочи от кандидата |  |
| 11 | Брой места | минимум 1+2 |  |
| 12. | Външни габарити-дължина (mm) | Не по-малко от 4900 |  |
| 13. | Външни габарити-ширина (mm) | Да се посочи от кандидата |  |
| 14. | Външни габарити-височина (mm) | Не по-малко от 2200 |  |
| 15. | Тегло на автомобила празен (kg) | Да се посочи от кандидата |  |
| 16. | Тегло на автомобила пълен (kg) | Не повече от 3500 |  |
| 17. | Максимален полезен товар (kg) | Да се посочи от кандидата |  |
| 18. | Вътрешни размери на фургона (дължина х широчина х височина), mm | Да се посочи от кандидата |  |
| Ходова част |  |  |  |
| 19. | Колесна база (mm) | Да се посочи от кандидата |  |
| 20. | Клиренс (mm) | Да се посочи от кандидата |  |
| 21. | Радиус на завой, в метри | Да се посочи от кандидата |  |
| Оборудване на кабината на автомобила |  |  |  |
| 22. | Климатик | Да |  |
| 23. | Радио с тонколони | Да |  |
| 24. | Предни електрически стъкла | Да |  |
| 25. | Волан - с регулиране | Да |  |
| 26. | Гумени стелки на пода на купето | Да |  |
| Двигател |  |  |  |
| 27. | Тип/вид гориво | Четиритактов, дизел |  |
| 28. | Работен обем | Минимум 1900 куб.м |  |
| 29. | Мощност (к.с.) | Минимум 100 к.с. |  |
| 30. | Горивна система | Common Rail |  |
| 31. | Брой цилиндри | минимум 4 |  |
| 32. | Еконорма | минимум EURO 6 |  |
| Скоростна кутия и задвижване |  |  |  |
| 33. | Скоростна кутия | Механична, минимум 5-степенна |  |
| 34. | Задвижване | Мин. режим 4x2 |  |
| 35. | Преден диференциал | Да се посочи от кандидата |  |
| 36. | Заден диференциал | Да се посочи от кандидата |  |
| Окачване и спирачки |  |  |  |
| 37 | Предно окачване | Да се посочи от кандидата |  |
| 38. | Задно окачване | Да се посочи от кандидата |  |
| 39. | Джанти вид/размер | Да се посочи от кандидата |  |
| 40. | Спирачки - предни | Дискови |  |
| 41. | Спирачки - задни | Дискови/Барабанни |  |
| 42. | Сервоусилвател на спирачното усилие | Да |  |
| 43. | ABS | Да |  |
| Системи за сигурност |  |  |  |
| 44 | Въздушни възглавници | Да |  |
| 45. | Алармена система | Да |  |
| 46. | Сервоусилвател на волана | Да |  |
| 47. | Имобилайзер, монтиран в контактния ключ | Да |  |
| 48. | Централно заключване с дистанционно в ключа | Да |  |
| 49. | Защитна кора/скара под двигателния отсек | Да |  |
| Експлоатационни характеристики на автомобила |  |  |  |
| 50. | Максимална скорост, км/час | Да се посочи от кандидата |  |
| 51. | Ускорение 0÷100 км/час, в секунди | Да се посочи от кандидата |  |
| 52. | Разход на гориво при комбиниран цикъл, в л/100 км | Да се посочи от кандидата |  |
| 53. | Обем на резервоара за гориво, в литри | Да се посочи от кандидата |  |
| 54 | Сервизно обслужване на автомобила в оторизиран сервиз на територията на Р България | Да |  |
| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ |  |  |  |
| № | Технически данни | Минимални технически изисквания | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОФЕРИРАЩИЯ |
| Общи изисквания към апаратурата за изпитване на кабели и откриване на повреди |  |  |  |
| 1. | Гаранционен срок на специализираното оборудване | минимум 24 месеца |  |
| 2. | Трифазна система от модулен тип с управляващ превключвател, технологично конструиран съгласно | Да |  |
|  | БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно, с възможност за конструктивно отделяне за определено време на модул или апарат от системата, без това да прекъсва възможността за работа на апаратурата. |  |  |
|  | ВАЖНО: Възможността за отделяне на модули от системата не важи при повреди или неизправности по системи и модули, отговарящи за безопасността на работа на апаратурата и обслужващия персонал! |  |  |
| Рефлектометър |  |  |  |
| 3. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 4. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 5. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 6. | Ехо импулсен рефлектометър за предварително локализиране на мястото на повредата. | Да |  |
|  | Уредът да има възможност за измерване едновременно и на трите фази. |  |  |
| 7. | Измервателен обхват | от 5 метра до ≥ 50 километра |  |
| 8. | Рефлектометърът да е вграден в лицевия панел на системата | Да |  |
| 9. | Уредът да има възможност за работа в директен режим на локализиране на повреди, работа съвместно с ударния генератор посредством приставка за локализиране на високоомни повреди чрез метода за стабилизация на дъгата – (без използване на високоволтова прогаряне на изолацията) и метода на развивка по напрежение –при работа съвместно с високоволтов тест модул | Да |  |
| 10. | Рефлектометърът задължително да бъде с клиентски интерфейс на български език | Да |  |
| 11. | Точност на уреда | ± 0,1 % |  |
| 12. | Възможност за запаметяване на криви в интегрираната памет на апарата | ≥ 100 криви |  |
| 13. | Рефлектометърът да бъде с дисплей | Минимум 15 " VGA Cоlоr TFT или еквивалент |  |
| 14. | Вграден стандартен сериен порт (null modem) за връзка с принтер или компютърна конфигурация | Да |  |
| 15. | Софтуер за пренос, обработка и запаметяване на рефлектограми и данни от измерванията | под платформа Windows 7 или по-нова версия |  |
| Ударно импулсен генератор (ЩОС) |  |  |  |
| 16. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 17. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 18. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 19. | Ударно импулсен генератор (ЩОС) | с минимум три работни обхвата, с възможност за максимално напрежение минимум 32 кV |  |
| 20. | Работни обхвати | Обхват I – 0-8 kV |  |
|  |  | Обхват II – 0-16 kV |  |
|  |  | Обхват III – 0-32 kV |  |
| 21. | Мощност на ударния импулс за всеки от обхватите | ≥ 3500 J |  |
| 22. | Методи на работа | Метод на токов импулс |  |
|  |  | Метод на стабилизация на дъгата |  |
|  |  | Метод с развивка по напрежение |  |
| 23. | Приставка за откриване на високоомни повреди | Да |  |
| Уред за високоволтови изпитвания (кенотрон) |  |  |  |
| 24. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 25. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 26. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 27. | Високоволтов измервателен уред (кенотрон) | с максимална стойност на изходното напрежение 80 kV DC – работа съвместно с рефлектометър по методите за откриване на високоомни повреди |  |
| 28. | Номинален ток на изпитване | ≥ 15 mA |  |
| 29. | Максимален ток на изпитване за период от t = 5 минути | 150 mA |  |
| 30. | Уредът да се изключва автоматично при наличие на пробив или превишаване на граничната стойност на тока | Да |  |
| 31. | Система за изпитване на кабели за средно напрежение с много ниска честота 0,1 Hz съгласно стандарт EN VDE DIN 0276 част 620 и за кабели с хартиено-маслена изолация част 621 (или еквивалентно) и подобните CENELEC HD 620/621, IEEE P 400.2-2004, IEEE 400-2001 (или еквивалентно) | Да се посочи от кандидата |  |
| 32. | Системата да извършва тестване с честота VLF 0.1 Hz AC съгласно стандарт EN VDE DIN 0276 част 620 и за кабели с хартиено-маслена изолация част 621 (или еквивалентно) и подобните CENELEC HD 620/621, IEEE P 400.2-2004, IEEE 400-2001 (или еквивалентно) | Напрежение със стойност 1,7 - 4,2 x Uo, |  |
|  |  | RMS и продължителност от 15 - 60 мин. |  |
|  |  | 6/10 kV кабел - необходимо изпитвателно напрежение ≥ 18 kV |  |
|  |  | 12/20 kV кабел - необходимо изпитвателно напрежение ≥ 36 kV |  |
|  |  | 18/30 kV кабел - необходимо изпитвателно напрежение ≥ 54 kV |  |
| 33. | Системата да има стойност на капацитета | ≥ 8 µF |  |
| 34. | Вграден таймер | Не по-малко от 60 минути |  |
| Уред за прогаряне |  |  |  |
| 35. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 36. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 37. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 38. | Прогарящ блок | Да |  |
| 39. | Максимална стойност на напрежение на прогаряне | ≤ 15 kV |  |
| 40. | Стойност на подавания ток с обхват | мин. 100 A |  |
| Уред за точно локализиране на мястото на повредата по акустичен метод |  |  |  |
| 41. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 42. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 43. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 44. | Уред за точно локализиране на мястото на повредата с интегриран филтър за изчистване на паразитния шум чрез корекция на честотната лента | Да |  |
| 45. | Уредът да е окомплектован с лек, ергономичен земен микрофон | Да |  |
| 46. | Уредът да е окомплектован с удобен за транспортиране предпазен куфар. | Да |  |
| 47. | Уредът да е снабден с течно кристален дисплей (LCD), показващ измерените стойности и системна информация | Да |  |
| 48. | Уредът се показва индикация (бар диаграма) за интензитета на магнитното поле създадено от подавания високо волтов импулс | Да |  |
| 49. | Стандартни акумулаторни батерии и зарядно устройство | Да |  |
| 50. | Клас на защита | Минимум IP 54 |  |
| Уред за трасиране и определяне местоположението на положените в земята кабели и метални проводи |  |  |  |
| 51. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 52. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 53. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 54. | Интегрирана аудиочестотна система за локализиране на местоположението на кабелни линии и откриване на къси съединения към земя | Да |  |
| 55. | Приемник: минимум 4 активни работни честоти и работна честота 50 Hz | Да се посочи от кандидата |  |
| 56. | Генератор: мин. 150 W мощност, минимум 4 активни работни честоти – съвместими с честотите на приемника | Да (да се посочи точния бр. работни честоти) |  |
| 57. | Режими на работа: минимум, максимум с насочване ляво/дясно; Функция компас за следене посоката на сигнала | Да (да се посочи точно какво се предлага) |  |
| 58. | Засичане на дълбочината на полагане | Мин. до 6 метра |  |
| 59. | Захранване на генератора | 220 V AC ± 20 % |  |
| 60. | Захранване на приемника | Батерии – зарядни |  |
| 61. | Възможност за комуникация с външни устройства посредством Bluetooth | По възможност |  |
| 62. | Софтуер за пренос на данни от уреда при ползване на външни GPS устройства посредством Bluetooth порт | По възможност |  |
| 63. | Комплект аксесоари за подаване на сигнал: | Да (да се посочи конкретно какво се предлага) |  |
|  | Кабели за галванична връзка и други |  |  |
| Модул свързващи кабели-трифазен кабел с комплект заземителни и захранващи кабели |  |  |  |
| 64. | Трифазен кабел с комплект заземителни и захранващи кабели съгласно стандарт за безопасност БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно | Да |  |
| 65. | Номинално напрежение на трифазен силов кабел | ≥ 80 кV |  |
| 66. | Дължина на кабела – по фази | ≥ 50 м |  |
| 67. | Дължина на заземителен кабел | ≥ 50 м |  |
| 68. | Захранващ кабел 220 V | ≥ 50 м |  |
| 69. | Допълнителен заземителен кабел | ≥ 15 м |  |
| Вграден автономен захранващ генератор с автоматично регулиране на честотата 50 Нz на подаваното напрежение и мощност |  |  |  |
| 70. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 71. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 72. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 73. | Вграден автономен захранващ генератор с автоматично регулиране на честотата 50 Нz на подаваното напрежение и мощност, съобразена с консумацията на системата | Електронна стабилизация на подаваното напрежение. |  |
|  |  | Да бъде присъединен към двигателя на автомобила и да се захранва от неговата горивна система |  |
| 74. | Номинално напрежение на генератора за захранване на системата | 220 V AC ± 20 % |  |
| 75. | Генераторът да е снабден с вградена система за автоматично регулиране на честотата на подаваното напрежение | Да |  |
| 76. | Мощността на генератора | ≥ 6 кVA |  |
| Вграден разделителен трансформатор за обезопасяване със защитен модул |  |  |  |
| 77. | Марка | Да се посочи от кандидата |  |
| 78. | Модел | Да се посочи от кандидата |  |
| 79. | Производител | Да се посочи от кандидата |  |
| 80. | Наличие на защитния модул с вграден разделителен трансформатор за защита на системата от външни напрежения. | Да |  |
| 81. | Високоволтов превключвател трифазен | ≥ 80 кV |  |
| 82. | Високоволтов заземителен и разряден модул | Да |  |
| 83. | Еднофазен напреженов разделител | ≥ 100 кV |  |
| Вътрешно обзавеждане за надеждно съхранение на преносимите уреди и работа |  |  |  |
| 84. | Вътрешното оборудване на лабораторния автомобил да е напълно съобразен с изискванията на стандарт БДС EN 50191:2010 (VDE 0104) или еквивалентно. | Да |  |
|  | Работна маса/бюро за оператора. |  |  |
|  | Стол за оператора. |  |  |
|  | Отделение/-я за съхранение на преносимите апарати. |  |  |
|  | Подходящо осветление в работната част на оператора. |  |  |
|  | Ел. захранване в работната част на оператора. |  |  |
| 85. | Сервизно обслужване на специализираното оборудване в оторизиран от производителя сервиз на територията на Република България | Да |  |

Дата: .............................2018  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………						(подпис и печат)

Образец № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: Доставка на специализирани автомобили за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН за нуждите на Електроразпределение Север АД.

ОТ: (наименование на кандидата) ……….……………………….…………………………….…

Седалище и адрес на управление : гр …………….,,, ул……………………………….№................

тел.:   ………/………………….,  факс: ………/…………………., E-mail: …..………………….

вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК: ..…………………

Представлявано от:……………………………………………………,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени

| № | Вид | Мярка | К-во | Ед. Цена, в лева, без ДДС | Обща цена в лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специализиран автомобил марка …………, модел ……….. за локализиране на кабелни повреди и тестване на кабелни линии CpH и НН | Бр. | 6 |  |  |
| Всичко: |  |  |  |  |  |

Всички посочени цени са в лева с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.

##### ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Без аванс чрез банков превод, в срок от ...................... (..........) календарни дни (не по-малко от 30) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност

Дата: .............................2018  год.	 			                     ………………………………………..

Град: ………………………………						(подпис и печат)

Забележка: Ценовото предложение се представя на хартиен носител.

Име и подпис (и печат) на представляващия кандидата. Когато кандидатът се представлява от повече от едно лице, документите се подписват от лицето, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.